## Slide 1: Uloga, elementi i osnovne karakteristike prenosne mreže
Prenos električne energije

## Slide 2: Prenosna mreža
Povezuje izvore i udaljena potrošačka područja i prenosi električnu energiju velikih snaga na velike udaljenosti.
Rastojanja između izvora i potrošačkih područja kao i između izvora i sistema su najčešće veoma velika (više desetina, stotina pa i hiljada kilometara), pa je prenos eletrične energije uz velike snage (više desetina, stotina pa i hiljada MW) na tako velika rastojanja naponima nivoa generatorskih (SN : 10,5 i 15,75 kV npr.) praktično nemoguć, odnosno neekonomičan zbog velikih gubitaka električne energije.

## Slide 3
Da bi se smanjio pad napona i gubici i obezbijedila ekonomičnost prenosa, prenos se realizuje mrežama visokog i veoma visokog napona : u našim uslovima 110, 220 i 400 kV, a u razvijenijim sistemima i 750 kV, 1000 kV do 1500 kV, Pošto je generatorski napon nivoa SN (10,5 i 15,75 kV u našim uslovima ) za realizaciju prenosa neophodno je posredstvo elektroenergetskih transformatora (TR), koji omogućavaju "povezivanje različitih naponskih nivoa".
Transformatori su statičke električne mašine koje električnu energiju određene učestanosti i napona (npr. 50 Hz i nazivnog napona generatora 10.5 kV ili 15,75 kV) transformišu u električnu energiju iste učestanosti ali željenog napona (npr. napona mreže 110 kV ili 220 kV).

## Slide 4
Prenosne mreže čine : elektroenergetski vodovi visokog napona (kraće, visokonaponski vodovi) i elektroenergetska razvodna postrojenja (kraće, razvodno postrojenje).
Elektroenergetski vod je elektroenergetski objekat od provodnika, izolacije i odgovarajuće noseće konstrukcije namjenjen za prenos, raspodjelu ili distribuciju električne energije između dvije tačke sistema.
Elektroenergetsko razvodno postrojenje (kraće, razvodno postrojenje) je elektroenergetski objekat smješten na određenoj teritoriji, u okviru kojeg se stiču (dovode – odvode) elektroenergetski vodovi i koji sadrži komutacione i zaštitne uređaje, transformatore, uređaje za mjerenje radi kontrole pogona i obračuna električne energije, uređaje regulacije, upravljanja i signalizacije, kao i drugi pomoćni pribor.

## Slide 5: Zašto nam je potrebna transformacija?
Aktivna snaga u trofaznom naizmjeničnom sistemu je: P = 3UI cosϕ .
Šta je pogodnije izabrati za prenos ove snage:
1. visoki napon U sa malom jačinom struje I, ili
2. niži napon U sa velikom jačinom struje I ?
1. Visoki napon : jaka izolacija, manji presjeci provodnika.
2. Velika jačina struje : veliki presjeci i snažni stubovi ( ako je nadzemni ).
Upoređenje:
Troškovi za jaku izolaciju znatno su manji od onih za nabavku provodnika velikog presjeka i snažnih stubova (prednost prvog rješenja);
Pad napona u vodu (po Omovom zakonu srazmjeran otporu provodnika i jačini struje) veći je u drugom slučaju, jer se dozvoljena gustina struje (odnos struje i presjeka provodnika) smanjuje pri porastu presjeka provodnika (zbog otežanog hlađenja);
-Gubici snage u vodu (zagrijavanje provodnika) srazmjerni su kvadratu struje ( ∆P=RI2 ), pa su gubici u prenosu mnogo veći u drugom slučaju.
Prema tome, prenos električne energije praktično je ekonomski nemoguć bez visokih napona!!!

## Slide 6: Osnovne karakteristike prenosa
Prenosne mreže se realizuju u okviru skale visokih i veoma visokih napona, dakle sa naponima 110 do 750 kV, uz tendenciju primjene napona i iznad 1000 kV (do 1500 kV).
U zemljama Zapadne i Centralne Evrope najrasprostranjeniji je naponski nivo 225 kV, i napon 400 kV, pri čemu je razvojna perspektiva usmjerena na 400 kV i više napone.
U Sjedinjenim Američkim Državama u pogonu su prenosni vodovi 345 i 765kV, a u Rusiji 500 i 750 kV. Prenos najčešće čine više mreža različitih nazivnih napona sa interkonektivnim transformatorima koji ih povezuju.

## Slide 7
Elektroenergetski vodovi prenosnih mreža su dominantno, kod nas isključivo, nadzemni elektroenergetski vodovi.
Kablovski vodovi se u prenosnim mrežama primjenjuju samo u slučaju manjih rastojanja i pri potpunoj oskudici prostora ili pri karakterističnim prelazima, npr. ispod vode.
Osnovni razlog za dominantnu upotrebu nadzemnih elektroenergetskih vodova u okviru prenosa je njihova povoljnija cijena, a kod najviših napona (iznad 400 kV) i tehničko-tehnološki problemi u izvedbi, odnosno proizvodnje kablova.
Na nivou prenosa cijne kablovskih vodova su zvatno veće (reda deset puta i više) od cijena nadzemnih elektroenergetskih vodova.

## Slide 8: ’N-1’ koncept sigurnosti
Prenosne mreže moraju, kako svojom konfiguracijom tako i pouzdanošću elemenata, obezbijediti veoma visoku pouzdanost napajanja.
One se najčešće koncipiraju po tzv. principu sigurnosti "n-1".
Princip "n-1" znači da se u slučaju ispada (kvara) jednog, bilo kog elementa prenosa (voda, transformatora i sl.) napajanje ne prekida, jer njegovu funkciju prenosa automatski preuzima drugi (rezervni) element, odnosno elementi.
Naše prenosne mreže koncipirane su uglavnom po principu sigurnosti "n-1".
U razvijenijim sistemima primjenjuje se i princip sigurnosti "n-2", što znači da je obezbijeđeno neprekidno napajanje (napajane sa prekidima reda sekundi, u okviru kojeg vremena djeluju svi uređaji za automatsko isključenje kvara i uključenje rezerve) u slučaju istovremenog ispada dva elementa koji napajaju posmatranu tačku sistema.
Na nivou prenosa nivo automatizovanosti i upravljanja mora biti potpun, što između ostalog znači automatsko isključenje pri kvarovima, automatsko uključenje rezervnog napajanja i dr.

## Slide 10: Elektroenergetski nadzemni vodovi
Prenos električne energije

## Slide 11: Osnovni elementi EE vodova
PROVODNICI I ZAŠTITNA UŽAD
STUBOVI
TEMELJI STUBOVA
IZOLATORI
NOSAČI IZOLATORA
PRIBOR ZA SPAJANJE, PRIČVRŠĆIVANJE I VJEŠANJE PROVODNIKA
DOPUNSKI ELEMENTI VODA

## Slide 12: PROVODNICI I ZAŠTITNA UŽAD
Provodnici nadzemnih vodova služe za prenos električne energije, a zaštitna užad koja se postavljaju iznad faznih provodnika – za zaštitu od atmosferskih prenapona i za odvođenje struja kratkih spojeva.
I jedna i druga vrsta su izloženi raznim atmosferskim i hemijskim uticajima
Obzirom na njihovu namjenu, oni moraju imati veliku specifičnu provodnost, moraju biti dovoljno elastični, otporni na razna mehanička naprezanja i atmosferske uticaje, a takođe i ekonomični.

## Slide 13: Materijali za izradu provodnika i zaštitne užadi
Moraju da imaju zadovoljavajuće električne i mehaničke osobine:
BAKAR – velika specifična provodnost, relativno dobra mehanička čvrstoća, velika specifična težina, vosoka cijena
ALUMINIJUM – specifična električna provodnost (61% u odnosu na bakar), mala mehanička čvrstoća, mala specifična težina, jeftiniji od bakra
ČELIK – loš električni provodnik, velika mehanička čvrstoća, sklon korozijivelika specifična težina
BRONZA – miješanjem bakara i kalaja
ALDREJ – aluminijum, magnezijum, silicijum, gvožđe
ALMELEK – aluminijum, silicijum, magnezijum

## Slide 14: Konstrukcija provodnika
Prema konstrukciji provodnici se dijele na:
Provodnike punog okruglog presjeka (ŽICE)
Provodnike u obliku užadi (UŽAD)
ŽICE
Primjenjuju se samo od bakra, bronze, čelika. Prilično su krute, pa je njihova primjena dozvoljena samo za provodnike presjeka do 16mm2 i to ako se postavljaju u rasponima manjim od 80m.

## Slide 15: užad
Uže se izrađuje od sedam ili više tankih upredenih žica. Iznad centralne žice (jezgra) nalazi se, u zavisnosti od veličine presjeka, jedan ili više slojeva žice.
Svaki sloj se upreda naizmjenično u suprotnom smjeru, da ne bi došlo do uvijanja provodnika u jendom smjeru
Broj žica u pojedinim slojevima iznosi redom 1, 6, 18, 24, 30
Znatno veća mehanička sigurnost usled grešaka u materijalu, znatno je otporniji na zamor materijala

## Slide 16: Kombinovana užad
Najčešće se izrađuje od aluminijuma i čelika ili njihovih legura
Jezgro ovakvog užeta je od pocinkovanih čeličnih žica, oko kojeg se nalazi aluminijumski plašt
Čelično jezgro služi da primi mehanička naprezanja, a aluminijumskim plaštom se provodi električna struja
Karakteristike ovog provodnika zavise od relativnog odnosa aluminijuma i čelika (0.86, 0.95, 1.4, 1.7, 4.3, 4.4, 6, 7.7, 11.3, 14.5, 23.1)

## Slide 17: Žice i užad
Prednosti Al/Č u odnosu na bakarne provodnike ekvivalentne provodnosti je znatno manja masa i znatno veći prečnik, što je vrlo važno zbog pojave korone kod VN vodova.
U grupu kombinovane užadi spada i ČEAL uže (u svijetu poznatiji pod nazivon alumoveld). Ova užad se sastoje iz čeličnih žica vrlo velike mehaničke čvrstoće. Svaka žica užeta prevučena je slojem aluminijuma, čiji je zadatak da štiti čelične žice od korozije i da im poveća električnu provodnost.
Debljina sloja aluminujuma varira, pa se ovakvo uže može koristiti ili kao provodnik ili kao zaštitno uže.

## Slide 18: PROVODNICI U SNOPU
Da bi se u provodnicima visokog napona izbjegla primjena provodnika velikih presjeka umjesto jednog koriste se 2-3 ili više provodnika po fazi, koje se nazivaju provodnici u snopu.
Provodnici snopa međusobno su povezani spec elastičnim odbojnicima.
Odbojnik je elemenat koji obezbjeđuje predviđen geometrijski raspored provodnika snopa. Njihovim primjenom u snopu izbjegavaju se fazni provodnici velikih preskeja koji su nepodesni za transport i montažu. Provodnik u snopu u znatnoj mjeri smanjuju gubitke snage usljed korone

## Slide 21: Stubovi – podjela prema funkciji i trasi u vodu
Prenos električne energije

## Slide 22: Stubovi
Provodnici nadzemnog EE voda moraju biti na određenoj visini iznad zemlje, na određenom međusobnom rastojanju, kao i na određenoj udaljenosti od EE objekata.
Elementi EE voda koji omogućavaju takvo postavljanje provodnika nazivaju se stubovi.
Stub je konstrukcija koja nosi izolatore, provodnike i zaštitnu užad.
Stubovi osiguravaju provodnicima odgovarajuću visinu nad tlom. Opterećeni su mehanički
Mogu se podijeliti prema funkciji koju imaju u vodu, prema položaju u trasi voda, konstrukciji i materijalu od kog su izrađeni.

## Slide 23: Djelovi stuba
Glava stuba ima konzole (najmanje tri za svaki fazni provodnik po jedna) na koje se vezuju izolatori, odnosno izolatorski lanci koji nose (zatežu) provodnike. Konstruktivnoj izvedbi glave stuba posvećuje se posebna pažnja, jer se njome osiguravaju potrebne udaljenosti između provodnika pojedinih faza, između provodnika i zaštitnog(ih) užeta(adi), kao i između provodnika i tijela stuba.
Tijelo stuba je osnovna noseća konstrukcija, kojom između ostalog treba da se obezbijedi i potrebna visina provodnika iznad tla, odnosno iznad objekata na tlu.
Temelji osiguravaju statičku stabilnost cijelog objekta. Prenose sile sa stubova u tlo, a izvedbe mogu biti veoma različite.

## Slide 24: Podjela stubova prema funkciji u vodu:
Noseći
Zatezni

## Slide 25: Noseći stubovi
Pri normalnom pogonu, kada su svi provodnici cijeli i zategnuti, sile usled zatezanja provodnika sa obje strane stuba približno su jednake po veličini, ali suprotnog smjera.
Rezultantna sila usled zatezanja provodnika, koja se prenosi na stub, približno je jednaka 0.
Noseći stubovi nose težinu provodnika i opreme.

## Slide 26
Noseći stub

## Slide 27: Zatezni stubovi
Postavljaju se na mjestima gdje trasa voda skreće za neki ugao, na početku i na kraju linije voda, na određenim mjestima u pravoj liniji voda.
Rezultantna sila se razlikuje po veličini, zavisno od vrste zateznog stuba
Provodnici su na zateznim stubovima zategnuti odgovarajućom silom (koja se uobičajeno izražava naprezanjem, jednakim sili zatezanja po jedinici poprečnog presjeka užeta) i čvrsto spojeni.
Kod zateznih stubova naprezanje provodnika, odnosno zaštitne užadi, ne mora biti jednako u oba raspona, a kako su provodnici i zaštitna užad na njima čvrsto spojeni, na stub se direktno prenosi sila zatezanja svakog provodnika i zaštitnog užeta sa svake strane stuba.

## Slide 28: Zatezne stubove dijelimo na:
Ugaone
Krajnje
Rasteretne

## Slide 29
Ugaono zatezni stubovi obavezno se postavljaju na mjestima gdje trasa voda skreće za ugao veći od 20 stepeni.
Rezultantna sila usled zatezanja je utoliko veća ukoliko je ugao skretanja veći.

## Slide 31: Izolatori
Prenos električne energije

## Slide 32: Izolatori
Na mjestima gdje se provodnici postavljaju na stubove neophodno ih je izolovati izolatorima.
Izolatori električno odvajaju (izoluju) provodnike od stubova i njihovih uzemljenih djelova.
Istovremeno izolatori imaju važnu mehaničku ulogu na vodu, time što težinu provodnika, kao i dodatni teret (vjetar, led i sl.) sa provodnika prenose na stub.
Izolatori moraju imati odgovarajuća električna i mehanička svojstva i moraju biti otporni na atmosferske i hemijske uticaje, ne smiju pretjerano brzo stariti u pogonu i moraju biti ekonomični.

## Slide 33: Potporni izolatori
Prema namijeni se dijele na viseće, potporne i provodne.
Potporni izolatori nose sabirnice i ostale neizolovane provodnike u postrojenju.
Oni izoluju provodnike od uzemljenih delova i preuzimaju na sebe sile koje deluju na sabirnice.
Izolatori se biraju:
  na osnovu sila koje djeluju na sabirnice i
  na osnovu naznačenog napona sabirnica.

## Slide 34: Provodni izolatori
Provodni izolatori imaju ulogu da izoluju neizolovane provodnike od zida ili metalanih delova u postrojenjima.
Koriste se pri prolazu provodnika iz jedne prostorije u drugu, iz jednog dela oklopljenog postrojenja u drugi ili iz postrojenja u slobodan prostor.

## Slide 35
Klasični materijal za izolatore je porcelan : kaolin (50%), glinic (25%) i kvarc (25%).
Za izradu izolatora upotrebljava se i: steatit, koji ima veću mehaničku čvrstoću, a takođe i staklo kaljano na poseban način.
Prednost je izolatora od stakla je što su sva oštećenja vidljiva, dok porcelanski izolatori mogu biti loši a na oko neoštećeni. Izolator se sastoje od izolacionog tijela i od metalnih djelova.

## Slide 36
Prema načinu kako nose provodnike izolatori se dijele:
- potporne i
- lančaste.

## Slide 37
Kod lančastih izolatora koji su danas u upotrebi za nadzemne elektroenergetske vodove postoje tri tipa:
- kapasti,
- masivni i
- štapni izolatori.
Najviše se upotrebljavaju kapasti izolatori.
Broj članaka (kapa) u lančastom izolatoru zavisiti prvenstveno od nazivnog napona nadzemnog elektroenergetskog voda. Sa porastom napona imamo i veći broja članaka u lančastom izolatoru

## Slide 38: Izolatori
Električno pojačanje izolacije postiže se primjenom u izolatorskom lancu jednog ili dva članka više.
Mehanički pojačana izolacija ostvaruje se primjenom dvostrukog, odnosno trostrukog lanca.

## Slide 39: Parametri voda
Prenos električne energije

## Slide 40
Osnovni električni proračun voda u normalnom režimu rada sastoji se u određivanju naponskih prilika voda, gubitaka snage u vodu i stepena iskorišćenja voda.
Da bi se mogao izvesti električni proračun nekog voda, potrebno je poznavati njegove osnovne karakteristike tj. parametre voda:
      otpornost R
      induktivnost L
      kapacitivnost C
      odvodnost G

## Slide 41
Ponekad neki od parametara voda može imati zanemarljivo malu vijednost u odnosu na druge parametre pa se samim tim može i zanemariti.
1. Kod niskonaponskih vodova uglavnom preovlađuje omska otpornost R i u većini slučajeva se zanemaruju ostali parametri voda.
2. Kod nadzemnih vodova srednjih napona (10, 20 i 35 kV) uzima se u obzir omska otpornost R, induktivna otpornost X, a za podzemne vodove uzima se u obzir i kapacitivna provodnost B.

## Slide 42
3. Kod proračuna vodova napona 110 kV uzima se u obzir omska otpornost R, induktivna otpornost X, kapacitivna provodnost B, a ponekad pri izuzetnim problemima i odvodnost G.
4. Proračun kod vodova napona preko 110 kV izvode se sa sva četiri parametra.

## Slide 43: Računska otpornost i induktivnost voda
Prenos električne energije

## Slide 44
Pri proticanju jednosmjerne struje kroz provodnik, njena raspodjela po jedinici presjeka je ravnomjerna, pa je i gustina struje po cijeloj površini presjeka provodnika ravnomjerna.
Pri proticanju naizmjenične struje raspodjela struje usled skin efekta nije svuda ista, već je gustina struje veća po površini provodnika nego kroz njegovu sredinu.
Usled pojave skin efekta omska otpornost provodnika je veća. Povećanje otpornosti pri f=50Hz i za provodnike od neferomagnetnih materijala, presjeka do 150mm² manje je od 1% pa se može zanemariti.

## Slide 45
Računsaka omska otpornost voda izračunava se:
gdje je:
    omska otpornost po jedinici dužine voda [Ω/km]
    l-dužina voda [km]
    δ-specifična otpornost [Sm/mm²]
    s-presjek provodnika [mm²].

## Slide 46: Računska induktivnost voda

## Slide 47
Pri proticanju naizmjenične struje kroz provodnik oko njega se stvara naizmjenično elektromagnetno polje. Usled promjene fluksa u samom provodniku se indukuje ems, nazvana silom samoindukcije i njen smjer, prema Lencovom zakonu se suprostavlja naizmjeničnoj struji koja stvara promjenu fluksa.
Otpor kojim je njeno dejstvo izraženo naziva se induktivna otpornost provodnika x.

## Slide 48
Pri proticanju naizmjenične struje kroz trofazni vod, fazni provodnik se nalazi u svom sopstvenom elektromagnetnom polju, ali isto tako i u emp ostala dva provodnika, pa se pri proračunu ne mogu zanemariti međusobni uticaji ostalih faznih provodnika.
Induktivna otpornost jednog faznog provodnika trofaznog voda računa se:
[Ω/km]
    ω – kružna frekvencija
    Dsr – srednje geometrijsko rastojanje među provodnicima [cm]
    r=d/2 – poluprečnik provodnika [cm]
    μr – relativna magnetna permeabilnost provodnika

## Slide 49: Računska kapacitivnost voda
Prenos električne energije

## Slide 50
Osobina provodnika da uz određeni napon primi izvjesnu količinu elektriciteta naziva se kapacitivnost provodnika.
Ukupna kapacitivnost nekog voda sastoji se iz međusobnih kapacitivnosti pojedinih provodnika Cm, kao i kapacitivnost između pojedinih faznih provodnika i zemlje Cz.
Slika 1: Kapacitivnost voda: a)nadzemnog voda b)podzemnog voda

## Slide 51
Kapacitivnost nadzemnih vodova zavisi od rastojanja između faznih provodnika, njihovog međusobnog položaja u odnosu na zemlju, od presjeka provodnika, a kod podzemnih vodova i od dialektrika u kome se fazni provodnici toga voda nalaze.
Računska kapacitivnost visokonaponskih vodova iznosi:
Ukoliko je raspored faznih provodnika simetričan, računska kapacitivnost se izračunava:
D-rastojanje između provodnika [mm]
r - poluprečnik provodnika [mm].

## Slide 52
Električni proračun vodova visokih napona izvodi se na taj način što se polazi od pretpostavke da je izvršena transpozicija provodnika, pa se računska kapacitivnost računa:
gdje je:
[F/km]
Ako se za nadzemni vod primjenjuju provodnici u snopu tada će biti:
gdje je:

## Slide 53: Kapacitivnost jednofaznog voda
Kapacitivnost jednog provodnika je kapacitivnost voda prema zemlji ili neutralnom provodniku.

## Slide 54: Kapacitivnost simetričnog voda
C1 je kapacitivnost trofaznog voda po fazi i km dužine.
Ona se naziva još i pogonska kapacitivnost.

## Slide 55: Odvodnost voda
Prenos električne energije

## Slide 56
Odnos snage gubitaka usled nesavršenosti izolatora i usled korone (∆P), kao i kvadrata napona naziva se odvodnost voda.
[S/km]
∆P – gubici snage sva tri fazna provodnika trofaznog voda [MW/km]
U – linijski napon voda [kV]
U vodovima visokih napona osim gubitaka aktivne snage koji nastaju zbog zagrijavanja provodnika, javljaju se i gubici aktivne snage na izolaciji voda i usled jonizacije vazduha (korona).
Notes: I i

## Slide 57: Mehanički proračun nadzemnih elektroenergetskih vodova
Prenos električne energije

## Slide 58: Mehanički proračun nadzemnih EE vodova
Provodnici nadzemnih EE vodova izloženi su raznim temperaturnim promjenama okoline
U zavisnosti od materijala od koga su izrađeni , provodnici mogu da izdrže samo određeno naprezanje
Ispitna čvrstoća na prekid predstavlja graničnu vrijendost koja ako se prekorači nastupa prekid provodnika, pa se tolika naprezanja provodnika ne dozvoljavaju. Svaki materijal ima svoju vrijednost ispitne čvrstoće

## Slide 59: Ugib provodnika
Mora se obezbijediti:
- da vrijednost naprezanja ne prekorači granične vrijednosti i ugrozi "čvrstoću" provodnika,
- da ugib provodnika ne poprimi nedozvoljene vrijednosti i ugrozi okolinu.
Provodnici, odnosno zaštitna užad, nadzemnih elektroenergetsih vodova se mogu posmatrati kao elastična užad i zbog toga su napregnuta samo na istezanje.
Ukoliko je provodnik više zategnut utoliko mu je naprezanje veće (ugib manji), i obratno, ako je provodnik manje zategnut, naprezanje je manje (ugib veći).

## Slide 60: Ugib provodnika
Na veličinu naprezanja i ugiba djeluju:
vlastita težina provodnika i
klimatski uslovi:
- temperaturne promjene okoline,
- dodatni teret od inja snijega i leda - vjetar.

## Slide 61: Vlastita težina provodnika
Izražava preko specifične težine provodnika, odnosno specifičnog opterećenja provodnika
Za specifičnu težinu, odnosno specifično opoterećenje užadi koristićemo oznake:
• pAl /Č - specifična težina, odnosno specifično opterećenje faznih užadi (provodnika)
• pČ - specifična težina, odnosno specifično opterećenje zaštitnih užadi.
Specifična težina, odnosno specifično opterećenje provodnika (užeta) zavisi od materijala i konstrukcije provodnika (užeta) i daje se u katalozima proizvođača, priručnicima

## Slide 62: Ugib provodnika
Naprezanje provodnika nije isto u svakoj tacki duž raspona voda.
Sastoji se iz horizontalne i vertikalne komponente.
Horizontalna komponenta je duž čitavog raspona jednaka, vertikalna je promjenljiva i zavisi od položaja posmatrane tačke u odnosu na najnižu tačku lančanice.

## Slide 63: Temperatura
Usljed toplote, odnosno povećanja temperature okoline, provodnici se ljeti izduže, zbog čega se poveća ugib, a smanji naprezanje.
Zimi se uslijed hladnoće, odnosno sniženja temperature okoline, provodnici skrate, zbog čega se ugib smanji, a naprezanje poveća.
Prema Pravilniku, provodnike i zažtitnu užad nadzemnih vodova računamo pod sljedećim predpostavkama:
- minimalna temperatura -20 C
- maksimalna temperatura +40 C
- temperatura kod koje se pojavljuje zimski dodatni teret -5 C
- srednja temperatura (u našim okolnostima) +15 C. .

## Slide 64: Dodatni teret
U hladnom vremenskom periodu na provodnicima i ostalim elementima dalekovoda mogu se nahvatati inje, led ili snijeg, koje zajedničkim nazivamo dodatni teret.
Dodatni teret je opterećenje provodnika, koje djeluje vertikalno naniže i dodaje se težini provodnika.
Dodatni teret se izražava preko specifične težine dodatnog tereta, odnosno specifičnog dodatnog opterećenja, koje se označava sa
Pri pojavi dodatnog tereta, djeluje ukupno opterećenje koje je jednako zbiru opterećenja provodnika i opterećenja dodatnog tereta.

## Slide 65: Dodatni teret
Ukupna specifična težina, odnosno specifično opterećenje zaleđenog provodnika je zbir specifične težine provodnika i specifične težine dodatnog terete.
Za fazne provodnike:
Za zaštitnu užad:

## Slide 66: Dodatni teret
Normalni dodatni teret je najveći dodatni teret koji se na datom mjestu pojavljuje prosječno svakih 5 godina, ali ne manji od vrijednosti koja se računa po izrazu:
- koeficijent zone leda sa vrijednostima 1, 1.6, 2.5 i 4, zavisno od klimatske zone (oblasti) kojom vod prolazi,
S - presjek provodnika
d - prečnik provodnika

## Slide 67: Ukupno opterecenje od vjetra
Specifično opterećenje od vjetra je:
Ukupno specifično opterećenje od težine provodnika i opterećenja od vjetra je:
Za fazne provodnike:

## Slide 68
U EES-u Crne Gore to su mreže nazivnih napona 400, 220 i 110 kV sa interkonektivnim transformatorima 400/220, 400/110 i 220/110 kV/kV.
U prenosnim mrežama koje pokrivaju velike teritorije imamo i elektroenergetska postrojenja bez transformacije, tzv. rasklopišta. U njima se stiču vodovi istog napona i razvodi električna energija u više pravaca. Ovakva postrojenja olakšavaju rad i manipulacije u okviru prenosnih i proizvodnih kapaciteta složenog EES-a.
Prenosne mreže obezbjeđuju napajanje električnom energijom velikih teritorija, uz veoma velike tokove snaga, na rastojanjima od više stotina, pa i hiljada kilometara. Njih čine elektroenergetski vodovi čija je propusna moć reda snaga moćnijih generatorskih grupa ili vršnih snaga većih gradova (od nekoliko stotina, MW, pa i hiljada MW).