## Slide 1
ELEKTRIČNE INSTALACIJE

## Slide 2
Konstrukcija energetski izolovanih provodnika

## Slide 3
Izolacija
Jezgro
Plašt
Omotač
Provodnik
KONSTRUKCIJA ENERGETSKI IZOLOVANOG PROVODNIKA
Izolacija žile je obojena jednom od ove četiri boje: crna, braon, svijetlo plava i zeleno-žuta.
Izolovani provodnici su provodnici presvučeni po cijeloj svojoj dužini nekim od izolacionih materijala.

## Slide 4
Provodnik se izrađuje od bakarne ili aluminijumske žice okruglog, užastog, užastog sa strukovima ili sektorskog poprečnog presjeka.
Izolacija se nanosi neposredno na provodnik. Izolacija žile je obojena jednom od ove četiri boje: crna, braon, svijetlo plava i zeleno-žuta.
Žila predstavlja cjelinu koju čini provodnik i izolacija sa eventualnim omotačem za učvršćivanje izolacije na provodniku
Više žila (2-5) čine jezgro provodnika.
Plašt provodnika je sloj koji se stavlja na jegro u cilju mehaničke zaštite i zaštite od vlage.
Omotač provodnika je sloj kojim se omotava bilo plašt ili jezgro provodnika u cilju zaštite od korozije i mehaničke zaštite.
Provodnik
Izolacija
Jezgro
Plašt
Omotač

## Slide 5
Izolacija provodnika izrađuje se od:
klasičnih i
savremenih materijala.
Klasični izolacijoni materijali su: impregnisani papir, guma, prirodna svila, pamuk, vosak i šelak.
Savremeni izolacioni materijali su:
Termoplastične materije: polivinilhlorid, polietilen, neopren, svepren, hitalon, politen i dr;
Vještačka i sintetična vlakna: triacetatno, viskozno, stakleno, zatim najlon, perlon, terilen, orlon i dr.

## Slide 6
Crna i braon boja se koriste za fazne provodnike,
Svijetlo plava boja upotrebljava se za neutralni provodnik (nulti provodnik)
Zeleno-žuta se koristi samo za zaštitni provodnik.
Pri obrazovanju jezgra žile mogu da se použe ili upredu.

## Slide 7
Boje žila u jezgru energetski izolovanog provodnika sa zaštitnim provodnikom
Broj žila u jezgru | Boje žila
3 | crna, svijetloplava i zeleno-žuta
4 | crna, braon i svijetloplava i zeleno-žuta
5 | dvije crne, braon i svijetloplava i zeleno žuta

## Slide 8
Broj žila u jezgru | Boje žila
2 | crna i svijetloplava
3 | crna, braon i svijetloplava
4 | dvije crne, braon i svijetloplava
5 | tri crne, braon i svijetloplava
Boje žila u jezgru energetski izolovanog provodnika bez zaštitnog provodnika

## Slide 9
Označavanje energetski izolovanih provodnika

## Slide 10
Oznake izolovanih provodnika po JUS N.C0.006/1961 i JUS N.C0.010/1970-u sastoje se od grupa slovnih simbola i brojeva.
U jednoj oznaci teorijski može biti šest grupa.

## Slide 11
I grupa oznaka | 
Provodnici za opšte područje primjene (Provodnici koji se upotrebljavaju u električnim instalacijama za zgrade) | Nemaju slovni simbol
Posebno područje primjene provodnika,piše se na prvom mjestu u prvoj grupi | Označava se jednim slovnim simbolom: A - automobilski provodnik; D - dizališni provodnik; S - provodnik za svetiljke; Z - provodnik za zavarivanje
Vrsta materijala izolacije i vrsta materijala plašta Piše se na drugom mjestu u prvoj grupi Ukoliko je provodnik namijenjen za električne instalacije tada oznaka vrste materijala dolazi na prvo mjesto u prvoj grupi | G - guma P - polivinil E - polietilen X - umreženi polietilen N - neopren B - butil guma Si - silikonska guma Ep - etilen-propilen guma T - tekstil
I grupa oznaka odvaja se kosom crtom (/) od II grupe oznaka | 

## Slide 12
II grupa oznaka | 
Označava specifičnost konstrukcije provodnika | A - zaštićen od atmosferskih uticaja, N - nezapaljiv, T - viša termička klasa, K - kalajisani, samo kada ovo nije obavezno, F - finožični, M - mnogožični, S - naročito savitljiv, L . lakša konstrukcija, J - jača konstrukcija, O - ojačan elementom za nošenje, P - použen, upreden, R - sa razmaknutim žilama, U - sa upredenim žilama, Z - sa električnom zaštitom i V - visokonaponski.
II grupa oznaka odvaja se povlakom od III grupe | 

## Slide 13
III grupa oznaka | 
Sadrži podatak o zaštitnom provodniku | Ukoliko je u energetskom vodu ugrađen zaštitni ili nulti provodnik u oznaci se stavlja slovo »Y«
III grupa oznaka odvaja se povlakom od IV grupe oznaka | 
IV grupa oznaka | 
Označava vrstu materijala od koga je provodnik izgrađen i oblik presjeka provodnika | A - aluminijumski provodnik i S - sektorski presjek provodnika
Kada je materijal bakar kao i kada je presjek okrugao | ne koristi se nikakva oznaka
IV grupa oznaka odvaja se jednim slovnim mjestom od V grupe oznaka | 

## Slide 14
V grupa oznaka | 
Daje podatke o broju žila u provodniku i nominalnom presjeku žila | Broj žila n za energetske provodnike može biti od 1 do 5. Presjek provodnika daje se u mm2 po standardnim vrijednostima prema tablici. Ova dva broja međusobno su vezana znakom množenja npr. 3 x 10, što znači tri provodnika presjeka po 10 mm2 ili npr. 3x10+6, što znači: tri provodnika presjeka po 10 mm2 i četvrti provodnik presjeka 6 mm2.
VI grupa oznaka piše se odmah iza V grupe oznaka | 
VI grupa oznaka | 
Broj koji označava visinu nominalnog napona za koji je provodnik izrađen. | Ova se oznaka ne stavlja za provodnike izrađene za male i niske napone, već isključivo za visoke napone. Ako je fazni napon za √3 manji od linijskog, tada se on ne ispisuje, ali ako je drugi odnos između ova dva napona, tada se ispisuje i fazni napon npr. 10/8 kV.

## Slide 15
Konstrukcija energetskih kablova

## Slide 16
Provodnik sa izolacijom naziva se žila, više žila čini jezgro kabla.
Pri obrazovanju jezgra žile mogu da se použe ili upredu.
Kablovi su provodnici koji su tako konstruisani da i pod naročito nepovoljnim uslovima omoguće prenos električne energije.
KONSTRUKCIJA ENERGETSKOG KABLA

## Slide 17
Provodnici za kablove grade se od elektrolitičkog bakra ili aluminijuma.
Oblik provodnika za kablove, odnosno poprečni presjek provodnika, može biti: pun, užast, užast sa strukovima i sektorski.
Izolacija u kablu je omotač koji se stavlja neposredno na provodnik. Materijal za izolaciju energetskih kablova do 1kV može biti: impregnisani papir, termoplastične mase.
Žila kabla predstavlja cjelinu koju čine provodnik i njegova izolacija sa eventualnim omotačem koji pridržava izolaciju.
U kablu za napone do 1 kV može biti od 1 do 5 žila.

## Slide 18
Jezgro kabla je konstruktivna cjelina sastavljena od svih žila kabla, koje se međusobno použe ili upredu.
Plašt kabla je oblika bešavne cijevi koja čvrsto priliježe na izolaciju jezgra kabla, a svrha mu je je da zaštiti jezgro kabla od mehaničkih povreda i od vlage.
Klasični materijal za plašt kabla je olovo i njegove legure. Kako je olovo deficitarni i skup metal, to se plašt kabla izrađuje i od aluminijuma čistoće 99,5%. Savremeni kablovi dobijaju plašt i od PVC mase.
Armatura kabla je čelična traka ili žica kojom se omotava plašt kabla (olovni, aluminijumski ili od termoplastične mase). Svrha je armature da zaštiti kabl od mehaničkih povreda i istezanja .
Omotač kabla upotrebljava se da zaštiti plašt kabla od korozije.

## Slide 19
Označavanje energetskih kablova

## Slide 20
Oznake za kablove imaju pet grupa oznaka
I grupa oznaka | 
Označava vrstu upotrijebljenog materijala za izradu izolacije i plašta kabla | najčešće oznake za energetske kablove:
 | O — olovni plašt, A — aluminijumski plašt, N — neopren za plašt, P — polivinil za izolaciju i za plašt, E — polietilen za izolaciju, IP — impregnisani papir za izolaciiu, NP — naročito impregnisani papir za izolaciju i ZO — olovni plašt zasebno za svaku žilu (triolovni kabl)
I grupa oznaka odvaja se od druge grupe jednim slovnim razmakom | 

## Slide 21
II grupa oznaka | 
Sastoji se od dva broja Prvi broj dvocifrene oznake označava konstrukciju mehaničke zaštite | 0 - kabl nema mehaničke zaštite, - mehanička zaštita je postignuta omotom od dvije čelične trake, 2— mehanička zaštita obezbijeđena omotom od okruglih čeličnih žica ili i sa zavojnicom od čelične pljosnate žice, 3— omot od pljosnatih čeličnih žica ili isa zavojnicom od iste žice, 4— plašt za mehaničku zaštitu je ispod plašta od termoplastičnih masa, 5— omot za mehaničku zaštitu je ispod plašta od prirodne ili sintetičke gume, 6— omot za mehaničku zaštitu je ispod plašta od prirodne ili vještačke gume sa ugrađenim zaštitnim, komandnim ili telefonskim provodnicima, i 7— plašt je od ojačane prirodne ili sintetičke gume ispod koga je lektrična zaštita. Napomena: poslednje tri grupe daju podatke o upotrebi gume. Pošto se energetski kablovi ne izrađuju upotrebom gume, to se prednji podaci odnose na specijalne instalacione kablove, kao npr. rudničke, i slično.

## Slide 22
II grupa oznaka | 
Drugi broj daje podatke o upotrijebljenoj zaštiti od korozije ili neko drugo svojstvo kabla koje se postiže dotičnom konstrukcijom. | 0 — u 1, 2. i 3. dekadi: kabl nema zaštitu od korozije; 1i2 — u 2. i 3. dekadi: kabl nema zaštitu od korozije; 2— u 0. i 1. dekadi: zaštita od korozije postiže se impregnisanim tekstilnim opletom; 3— u 2, 3. i 4. dekadi: zaštita od korozije postiže se impregnisanim vlaknima; 4— u 0, 1, 2. i 3. dekadi: zaštita od korozije postiže se plaštom od PVC mase.
II grupa odvaja se od III grupe oznaka povlakom | 

## Slide 23
III grupa oznaka | 
Označava vrstu materijala i oblik presjeka provodnika. | A — aluminijumski provodnik, S — sektorski oblik presjeka provodnika. Za provodnike od bakra i za okrugle presjeke oznake se ne daju.
III grupa oznaka odvaja se jednim slovnim mjestom od IV grupe oznaka | 

## Slide 24
IV grupa oznaka | 
Daje podatke o broju žila u provodniku i nominalnom presjeku žila | Broj žila n za energetske kablove može biti od 1 do 5. Presjek provodnika daje se u mm2 po standardnim vrijednostima prema tablici. Ova dva broja međusobno su vezana znakom množenja npr. 3 x 10, što znači tri provodnika presjeka po 10 mm2. Ukoliko je za visoki napon stavlja se oznaka mm2.Npr: 3x70 mm2 1 kV
IV grupa oznaka odvaja se jednim slovnim mjestom od V grupe oznaka | 

## Slide 25
V grupa oznaka | 
Broj koji označava visinu nominalnog napona za koji je kabal izrađen | Daje se za svaki napon, veći od 1 kV.

## Slide 26
Pribor za niskonaponske kablove

## Slide 27
Kablovski pribor služi za: postavljanje, nastavljanje, zatvaranje krajeva i pričvršćivanje kablova.
Prema namjeni kablovski pribor se dijeli na:
kablovske kape
kablovske glave
kablovske spojnice
kablovske račve
kablovske papučice
kablovske stezaljke
kablovske obujmice

## Slide 28
Kablovske spojnice se koriste za spajanje, nastavljanje i račvanje kablova.
Izrađuju se od olova, livenog gvožđa i termoplastičnih masa.
Olovne i livene spojnice upotrebljavaju se za kablove izolovane impegnisanim papirom, a spojnice od termoplastične mase – za kablove izolovane termoplastičnom masom.

## Slide 29
Instalacioni osigurači

## Slide 30
Osigurač je uređaj koji u električnim kolima služi kao zaštita od prevelike struje.
Đe se postavljaju osigurači?
Osigurači se postavljaju na početku svake električne instalacije i na svim mjestima gdje se mijenja presjek provodnika, sem ako je dužina voda manja od 1m ili kada osigurač postavljen ispred voda većeg presjeka ujedno štiti i vod manjeg presjeka.
U trofaznim i monofaznim mrežama osiguravaju se fazni provodnici, dok se u nulti (neutralni) provodnik zaštitni element ne smije ugrađivati.
U kolima jednosmjerne struje osiguravaju se oba pola.
Struja osigurača određuje se prema opterećenju, a na osnovu posebnih tablica !!!

## Slide 31
Prema načinu na koji se vrši prekidanje strujnog kola električnih prijemnika (topljenjem specijalnog umetka od tanke žice, elektromagnetom ili termičkim dejstvom struje) instalacioni osigurači se dijele na:
instalacione osigurače sa topljivim umetkom
automatske instalacione osigurače
Instalacioni osigurači moraju da nose sledeće oznake:
nazivnu struju u amperima
nazivni napon u voltima
naziv ili oznaku proizvođača
oznaku tipa osigurača

## Slide 32: Instalacioni osigurači sa topljivim umetkom
Instalacioni osigurači sa topljivim umetkom prekidaju strujno kolo usled topljenja posebnog dijela koji je za tu svrhu predviđen i dimenzionisan.
Topljivi umetak (element koji se zamjenjuje posle djelovanja osigurača) jeste dio osigurača koji treba da se istopi kada osigurač proradi.
Simboli instalacionog topljivog osigurača

## Slide 33: Instalacioni osigurači sa topljivim umetkom
Prema konstrukciji razlikujemo dva tipa topljivih osigurača:
osigurače tipa D (za montažu na razvodnim tablama)
osigurače tipa B (za ugradnju u električne uređaje i aparate)
Poseban tip topljivih instalacionih osigurača su niskonaponski visokoučinski osigurači.

## Slide 34: Topljivi instalacioni osigurači tipa D
Topljivi instalacioni osigurači tipa D se najčešće primjenjuju za osiguranje električnih prijemnika u električnim instalacijama stambenih zgrada.
Sastoje se od sljedećih djelova:
podnožja (osnove) osigurača
topljivog umetka (patrone) osigurača sa čeonim kontaktima
kalibarskog prstena
kape osigurača sa navojem
Izgled osigurača D tipa

## Slide 35: Topljivi instalacioni osigurači tipa B
Ugrađuju se u električne prijemnike.
Sastoje se od:
osnove i
topljivog umetka.
Topljivi umetak čine tijelo umetka napravljeno od stakla i dve mesingane cilindrične kape koje zatvaraju tijelo umetka, sa svake strane po jedna.
U unutrašnjosti tijela umetka je topljiva srebrna nit koja pregorjeva prilikom preoptrećenja i kratkog spoja.
Da je umetak pregoreo vidi se kroz stakleno tijelo umetka.
Izgled osigurača B tipa

## Slide 36: Automatski instalacioni osigurači
Kod automatskih osigurača strujni krug se prekida razdvajanjem kontakata bez razdvajanja materijala i isti osigurač se može više puta upotrijebiti.
Oznaka u električnim šemama
Zaštita od kratkog spoja se vrši pomoću elektromagneta, a od preopterećenja pomoću bimetalne trake.
Izgled automatskog osigurača

## Slide 37
Instalacioni prekidači

## Slide 38: Instalacioni prekidači
Prekidač je dio električne instalacije koji se upotrebljava za prekidanje i uspostavljanje struje kroz strujno kolo.

## Slide 39: Vrste instalacionih prekidača
Prema funkciji instalacioni prekidači mogu biti:
jednopolni
dvopolni
tropolni
serijski
grupni
naizmjenični
unakrsni

## Slide 40: Naizmjenični prekidač
Naizmjenični prekidači omogućavaju isključivanje jednog strujnog kola sa dva mjesta.
Primjenjuju se za isključenje osvjetljenja u dugačkim hodnicima, prostorijama sa više vrata, na krajevima stepeništa i slično.
Jednopolna šema vezivanja za naizmjenični instalacioni prekidač

## Slide 41
Gromobranska instalacija

## Slide 42: Gromobranska instalacija
Pod spoljašnjom gromobranskom instalacijom ubrajamo sve metalne djelove izvan objekta, na objektu i u unutrašnjost objekta, koji služe za prihvatanje i odvođenje energije groma u zemlju bez štetnih posljedica za objekat i okolinu.
Sistem spoljašnje gromobranske instalacije možemo podijeliti na:
glavni prihvatni vod sa hvataljkama
odvodi (spusni provodnici)
spojni vodovi
uzemljivač
mjerni spoj

## Slide 43: Gromobranska instalacija
Glavni prihvatni vod sa hvataljkama se nalazi na krovu zgrade, odnosno na šljemenu i strehama i služi za prihvatanje direktnog udara munje
Hvataljka je najistureniji dio gromobrana i njen je zadatak da na sebe privuče i preuzme udarac groma i tako zaštiti objekt ispod sebe. Hvataljka može biti uže, šipka ili traka.
Odvodi (spusni provodnici) su spojevi izmedu glavnog prihvatnog voda i uzemljivača koji idu ivicom krova i vertikalno se spuštaju niz zid;
Spojni vodovi povezuju sve metalne dijelove na krovu i duže djelove zgrade s glavnim prihvatnim vodom ili odvodima
Uzemljivač se postavlja kao prsten oko zgrade na dubini oko 80cm i razmaku 2 m od zgrade;
Mjerni spoj (mjerno mjesto) je spoj za odvajanje instalacije na krovu od uzemljivača zbog određivanja otpora uzemljenja i provjere instalacije.

## Slide 44
Zone instalacionig razvoda

## Slide 45
Prema standardu (DIN 18015) i usvojenoj praksi instalacioni kablovi i razvodne kutije se postavljaju u vertikanim i horizontalnim zonama:
horizontalna zona nalazi se na odstojanju 30cm od plafona.
vertikalne instalacione zone nalaze se na najmanjem rastojanju 15cm od ivice zida, otvora prozora ili vrata.
Istim standardom određene su i zone postavljanja montažnih kutija za priključnice i prekidače:
horizontalna zona za postavljanje priključnica nalazi se na visini 30cm od poda
horizontalna zona za postavljanje prekidača nalazi se na visini 105cm od poda
Širina zona je 30cm za horizontalne i 20cm za vertikalne, a za centar se uzimaju gore navedene pozicije.

## Slide 46
Bitno različita pravila važe u kupatilu i drugim vlažnim prostorijama. Kako bi najbolje objasnili, samo kupatilo ćemo izdijeliti u zone:

## Slide 47
Zona 0 obuhvata prostor koji pokriva kada. U njemu je dozvoljeno postavljanje isključivo instalacije za izjednačavanje potencijala ili direktno napajanje potrošača čiji je maksimalni radni napon AC12V ili DC30V.
Zona 1 obuhvata prostor iznad kade do visine 225cm od poda. U ovom prostoru dozvoljeno je postavljanje instalacije za direktno napajanje bojlera, pumpi za džakuzi i drugih specijalno zaštićenih potrošača čiji radni napon ne prelazi AC25V odnosno DC60V.
Zona 2 obuhvata prostor oko zona 0 i 1 i to u širini od 60cm. U ovoj zoni dozvoljeno je postavljanje svetiljki klase II.
U prostoru van zona 0, 1 i 2 dozvoljeno je postavljanje priključnica pod uslovom da su zaštićene poklopcem.
U prostoru obilježenom zelenom bojom u gornjoj zoni dozvoljeno je postavljanje instalacija.
U kupatilu nije dozvoljeno postavljanje razvodnih kutija, a strujni krugovi moraju biti zaštićeni Zaštitnim Uređajem Diferencijalne Struje 30mA.
Svi instalacioni kablovi u kupatilu postavljaju se pod malterom. Ukoliko postoji potreba prekidači koji se postavljaju u kupatilu su potezni.