## Slide 1: Izolovani povodnici
Označavanje energetski izolovanih provodnika

## Slide 2
Izolovani provodnici su provodnici koji su cijelom svojom dužinom presvučeni izolacionim materijalom.
Navedi izolacione materijale.
guma
pvc
slična termoplastična izolacija

## Slide 3
Energetski izolovani provodnici se koriste za prenos i raspodjelu električne energije. Osnovni konstruktivni elementi izolovanih provodnika su:
Konstrukcija energetskih izolovanih provodnika

## Slide 4
Žila je provodnik sa svojom izolacijom i omotačem.
Provodnik je izrađen od bakra ili aluminijuma, okruglog je, užastog ili sektorskog poprečnog preseka.
Preko provodnika se nanosi sloj izolacije od impregniranog papira, gume ili termoplastičnih materijala (polivinilhlorid (PVC), polietilen (PE), silikon, ...)
Prema broju žila razlikujemo jednožilne i višežilne provodnike.
Površina žile obojena je jednom od četiri boje:
-smeđa i crna za fazne provodnike
-svetlo plava za nulu (neutralni provodnik)
-žuto zelena za zaštitni provodnik

## Slide 5
Broj žila u jezgru | Boje žila
2 | crna i svjetloplava
3 | crna, braon i svjetloplava
4 | dvije crne, braon i svjetloplava
5 | tri crne, braon i svjetloplava
Boje žila u jezgru energetski izolovanog provodnika bez zaštitnog ili nultog provodnika
Broj žila u jezgru | Boje žila
3 | crna, svjetloplava i zeleno-žuta
4 | crna, braon i svjetloplava i zeleno-žuta
5 | dvije crne, braon i svjetloplava i zeleno žuta
Boje žila u jezgru energetski izolovanog provodnika sa zaštitnim ili nultim provodnikom
2. Više žila (2-5) čine jezgro provodnika. Pri obrazovanju jezgra žile mogu da su použe ili upredu.

## Slide 6
3. Plašt provodnika je sloj koji se stavlja na jegro u cilju mehaničke zaštite i zaštite od vlage.
4. Omotač provodnika je sloj kojim se omotava bilo plašt ili jezgro provodnika u cilju zaštite od korozije i mehaničke zaštite.

## Slide 7
Danas se koriste sljedeći izolacioni materijali:
guma, polivinilhlorid (PVC), polietilen i silikon.
Kablovi izolovani gumom se koriste za napajanje pokretnih potrošača.
Kablovi izolovani polivinilhloridom su u najširoj upotrebi. Polivinilhlorid gori samo ako je iznad plamena, ali se plamen ne širi.
Polietilen ima sve dobre osobine polivinilhlorida, a uz to ima veću otpornost na povišene temperature.
Silikon se koristi za izolaciju kablova koji napajaju grijače i na mjestima gdje je prisutna visoka temperatura.
Kompletna oznaka kabla prema važećem JUS standardu ima sedam dijelova, ali u praksi se najčešće koriste skraćene oznake

## Slide 8
Nabroj konstruktivne elemente energetskog izolovanog provodnika.
Navedi boje žila kod četvorožilnog provodnika sa zaštitnim provodnikom.
Nabroj klasične i savremene izolacione materijale.
Objasni zadatak omotača kod energetski izolovanog provodnika.
Objasni zadatak plašta kod energetski izolovanog provodnika.
?

## Slide 9
Označavanje energetski izolovanih provodnika
Da bi se na najpogodniji način izvršila klasifikacija izolovanih provodnika s obzirom na namjenu, svaka vrsta provodnika dobija svoju oznaku.
Po standardu (JUS) SRPS N.C0.006, oznaka izolovanih vodova i kablova sastoji se od slovnih i brojčanih simbola podeljenih u najviše sedam grupa.

## Slide 10
I grupa | 
Posebno područje primene | 
A | automobilski
B | brodski
D | za dizalice
S | za svetiljke
Z | za zavarivanje
Ž | železnicki
Ukoliko je provodnik opšte namjene, a to su energetski vodovi za instalacije u zgradama, oznaka iz ove grupe ne postoji | 
II grupa |  |  | 
Vrste materijala - za izolaciju - za nemetalni plašt |  | Vrste materijala - za izolaciju - za metalni plašt | 
P | polivinilhlorid | A | aluminijumski plašt
E | polietilen | Az | aluminijumski plašt od trake - zavaren
X | umreženi polietilen | Av | aluminijumski plašt - valovit
G | guma na bazi prirodnog i stiren-butadijenskog kaučuka | O | olovni plašt
Ev | etilen-vinilacetat | ZO | olovni plašt na svakoj žili posebno
B | butil-guma |  | 
Ep | etilen-propilen guma |  | 
Ab | butadijen-akrilonitril |  | 
Si | silikonska guma |  | 
F (PTFE) | politetrafluoretilen (PTFE) |  | 
Fe (FEP) | fluoronirani etilen-propilen (FEP) |  | 
Pa | poliamid |  | 
Ec | hlorirani polietilen |  | 
Ni | nitril-guma |  | 
Pt | poliester |  | 
N | neopren |  | 
Es | hlorsulfonirani polietilen |  | 
Pu | poliuretan |  | 
IP | impregnirani papir |  | 
NP | naročito impregnirani papir |  | 
H | slaboprovodljivi sloj iznad i ispod izolacije |  | 
h | slaboprovodljivi plašt |  | 
T | tekstilni oplet |  | 
I grupa oznaka odvaja se kosom crtom (/) od II grupe

## Slide 11
III grupa | 
Konstrukcija izolovanog voda karakteristična za primjenu | 
A | otporan prema atmosferrskim uticajima
F | finožičan
J | ojačana konstrukcija
K | kalajisan
L | lakša konstrukcija
M | mnogožilni
N | nezapaljiv
O | pojacan elementom za nošenje
R | s razmaknutim žilama
S | narocito savitljiv
T | otporan na toplinu
U | sa upredeni milama
V | visokonaponski
Z | elektricna zaštita (ekran) od metala
simboli ove grupe se od simbola II grupe odvajaju kosom crtom (/) | 

## Slide 12
III grupa* | 
Konstrukcija zaštite kabla (dva broja) | 
00 | oznaka kabela bez konstrukcijskih elemenata iz ostatka popisa;to su laki kablovi
01-09 | zaštita od korozije preko metalnog plašta
10-19 | mehanicka zaštita od celicnih traka preko metalnogplašta, sa zaštitom od korozije ili bez nje
20-29 | mehanicka zaštita okruglim čeličnim žicama preko metalnog plašta, sa zaštitom od korozije ili bez nje
30-39 | mehanička zaštita od pljosnatih čeličnih ili specijalnih aluminijumskih okruglih žica preko metalnog plašta, sa zaštitom od korozije ili bez nje
40-49 | Elementi konstrukcije ispod spoljašnjeg plašta od termoplastične mase
50-59 | Elementi konstrukcije ispod spoljašnjeg plašta od elastomera
60-69 | Elementi konstrukcije ispod spoljašnjeg plašta od elastomera sa zaštitnim, komandnim i signalnim provodnicima
70-79 | Elementi konstrukcije ispod ojačanog spoljašnjeg plašta od elastomera
80-89 | Elementi konstrukcije i električne zaštite ispod spoljašnjeg plašta od termoplastičnog materijala ilielastomera
90-99 | Elementi konstrukcije i električne zaštite iznad spoljašnjeg plašta od termoplastičnog materijala ili elastomera
* svojstva konstrukcije kabla označavaju se dvocifrenim brojevima od 00 do 99 podeljenim u dekade | 

## Slide 13
IV i V grupa | 
Oznaka za: IV: - zaštitni provodnik V: - metal provodnika - oblik žile provodnika | 
A | provodnik od aluminijuma
S | provodnik u obliku sektora
SJ | jednožilni sektorski provodnik
Y | kabl ima žutozelenu žilu
za provodnike od bakra simbol se izostavlja | 
simboli IV i V grupe odvajaju se od simbola svih prethodnih grupa crticom (-) | 

## Slide 14
IZGLED OZNAKE SA POLJIMA U KOJE JE PREDVIĐENO UPISIVANJE SIMBOLA IZ ODGOVARAJUĆE GRUPE
Područje primjene (simboli prve grupe)
A - automobilski
B - brodski
D - za dizalice
S - za svetiljke
Vrste materijala upotrijebljene za izolaciju i plašt (vidjeti simbole iz druge grupe)

## Slide 15
Ako u oznaci postoje simboli III grupe koji se odnose na izolovane provodnike (slovni simboli iz III grupe) onda se oni od simbola druge grupe odvajaju kosom crtom
Konstrukcija izolovanog voda karakteristična za primjenu (vidjeti simbole III grupe – slovni)
Ako postoji kosa crta između simbola II i III grupe sigurno je riječ o izolovanom provodniku a ne o kablu
Konstrukcija zaštite kabla (dva broja – videti simbole III grupe*)
Brojčani simboli iz III grupe* siguran su znak da imamo posla sa kablom. U tom slučaju nema kose crte između simbola II i III grupe*
Oznaka za zaštitni provodnik ako postoji (IV grupa)
Zaštitni provodnici obiljelavaju se žuto-zelenom bojom i označavaju sa Y

## Slide 16
Vrsta materijala i oblik žile izolovanog provodnika (simboli V grupe)
A - provodnik od aluminijuma
S - provodnik u obliku sektora
SJ - jednožilni sektorski provodnik
Y - kabl ima žutozelenu žilu
Broj žila i površina poprečnog preseka
Ova grupa je pomjerena od prethodne za jedno slovno mjesto broju žila i preseku provodnika uformi broj žila x presek
provodnika;
presek koncentričnog provodnika ili električne zaštite izražava se u mm2,a razdvaja se kosom crtom od oznake
faznih provodnika: 3x120/25mm2 (tri faznežile i 1 koncentrično raspoređen provodnik od 25mm2;
četvorožilni kablovi kod koijih jedna žila ima smanjeni presek provodnika (neutralni ili zaštitni provodnik) označava
se tako da se iza preseka faznihprovodnika stavlja znak (+) a zatim presek neutralnog ili zaštitnog provodnika:
3x120+50mm2 (tri fazne žile i nulti provodnik manjeg preseka)

## Slide 17
Nazivni napon
- za instalacione kablove (izolovane vodove) dat je u V
- za EE kablove u kV
- U0 / U (napon prema zemlji / napon između faza)

## Slide 18
Izolacija od gume (savitljiv), plašt od polihloropena, pojačane konstrukcije, sa zeleno-žutom žilom, petožilan, presjeka 2.5mm2, nazivni napon do 500V
Primjer
Kabl sa izolacijom od impregniranog papira, s olovnim plaštom, mehaničkom zaštitom od dvije čelične trake, sa zaštitom, od korozije, s aluminijumskim provodnicima sektorskog preseka 240mm2, trožilan, za nazivni napon 10kV

## Slide 19
Primjeri za vježbu:
AP 1 24V;
PP40-AS 3x150/70 0,6/1kV;
PP00-YS 5x50 0,6/1kV