## Slide 1: Jednopolni instalacioni prekidači
Kaljević Nikolija

## Slide 2
Jednopolni prekidači upotrebljavaju se
za uključivanje i isključivanje strujnih kola
rasvjete sa jednog mjesta.

## Slide 3
Način postavljanja instalacije za jednopolni instalacioni
prekidač.

## Slide 4
Intalacioni prekidač postavlja na udaljenost od
15cm od ivice vrata sobe i 105cm od površine poda
Jednopolna šema vezivanja jednopolnog instalacionog
prekidača prostorije.

## Slide 5
Isprekidanom crvenom linijom prikazan je tok struje kroz strujno kolo sijalice.
Provodnik PE se vezuje samo ako je svjetiljka sa metalnim kućištem i ako je prekidač sa metalnim kućištem.
U projektima svi strujni krugovi se prikazuju pomoću jednopolne šeme veze.
Provodnici istog strujnog kruga crtaju se jednom linijom, a broj žila u provodniku daje se kratkim crticama.