## Slide 1: Impulsna sklopka
Kaljević Nikolija

## Slide 2: Impulsna sklopka
Za uključivanje i isključivanje strujnih kola rasvjete kod stepeništa, hodnika, većih skladišta i sličnih prostora umjesto kombinacije unakrsnih i naizmjeničnih prekidača danas se više upotrebljavaju impulsne skolpke.
Impulsne sklopke koriste se u kombinaciji sa taster prekidačima.
Umjesto izraza “impulsna sklopka” često se koristi izraz “bistabilni relej”.

## Slide 3: Impulsna sklopka
Impulsna sklopka predstavlja posebnu vrstu sklopke koju uključujemo pomoću kratkog impulsa dobijenog pomoću taster prekidača.
Kontaktni releja ostaju zatvoreni sve dok kratkim električnim impulsom ne pobudimo relej.Produženo držanje pritisnutog taster ne utiče na promjenu izlaza.
Relej je vrlomalih dimenzija pa se može montirati u razvodnoj kutiji.
Broj paralelno vezanih taster je neograničen.

## Slide 4: Princip rada impulsne sklopke

## Slide 5: Princip rada impulsne sklopke
Pritiskom na tastersklopku namotaj elektromagneta 1 dolazi pod napon. Jezgro elektromagneta 2 privuče kotvu 3, pokrene se poluga 4 sa oprugom 5 i za jedan korak okrene nazubljeni valjak 6, greben 7 potisne pokretni kontakt 8 i on se spoji s nepokretnim kontaktom 9. Spajanjem kontakata zatvoreno je strujno kolo u kome se nalazi sijalica i ona svijetli, (pod 2.).

## Slide 6: Princip rada impulsne sklopke
Novim pritiskom na taster sklopku ponovi se cio proces ali sada greben 7 silazi s pokretnog kontakta 8, kontakti se razdvoje i prekida se strujno kolo sijalice, (pod 1).