## Slide 1
ELEKTRIČNE INSTALACIJE MELANIJA ĆALASAN dipl.ing

## Slide 2: PROVODNICI I KABLOVI Materijali za izradu provodnika
Električni provodnici izrađuju se od bakra, aluminijuma, bronze, čelika, legure aluminijuma aldrej i složene konstrukcije aluminijumski plašt na čeličnoj jezgri (Al-Če).
Bakar je klasičan materijal za provodnike, kako za kablove, tako i za izolovane provodnike.Bakar se koristi zbog svojih tehnoloških i električnih svojstava od kojih su glavna:
- velika žilavost, ( bakar može podnijeti prosječno 100 - 180 uvijanja do prekida,) i
- poslije srebra ima najmanji specifični otpor.

## Slide 3
Bronza je legura bakra sa silicijumom, kadmijumom, magnezijumom i kalajem. Bronza ima veliku mehaničku izdržljivost.
Bronza se koristi na mjestima velikh raspona između stubova dalekovoda. Na primjer na premošćavanju širokih rijeka, kao i na mjestima kdje se očekuju velika opterećenja od snijega i leda.
Aluminijum ima električna svojstva koja su bliska bakru dok mu je cijena niža od cijena bakarnih provodnika
U odnosu na bakar aluminijum ima niz nedostataka:
za istu vrijednost otpornosti presjek aluminijumskog provodnika treba da je za 64% veći od presjeka bakarnog provodnika
aluminijum je mnogo mekši nego bakar.
aluminijum je jako elektropozitivan, ova elektro-hemijska pojava dovodi do mehaničkog razaranja spoja aluminijuma sa drugim metalima. Ukoliko je neizbježan spoj aluminijuma sa bakrom, treba koristiti specijalne »prelaznice« sa bakra na aluminijum.
Aldrej je legura aluminijuma sa magnezijumom, silicijumom i gvožđem. Užad aldreja mogu se koristiti na rasponima sličnim kao bakarna užad.

## Slide 4: GOLI NEIZOLOVANI PROVODNICI
Prema konstrukciji goli provodnici se dijele na
žice i
Užad
Žica je goli provodnik punog okruglog poprečnog presjeka bez izolacije koja se koristi za provođenje struje.
Uže je konstrukcioni oblik provodnika koji se sastoji od 7 ili više upredenih tankih žica . Koriste se za nadzemne vodove.
Goli provodnici u električnim instalacijama upotrebljavaju se:
u savremenim fabričkim instalacijama sa razvodnim stablima u kanalnim kutijama,
u razvodnim postrojenjima niskog i visokog napona i za vazdušne mreže niskog i visokog napona.
Goli provodnici izrađuju se sa standardnim presjecima, u nizu: 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; ...1000mm2.

## Slide 5
okrugao ili pun presjek
cijevni, šuplji
pljosnati ili pravougaoni
použen u dimenzijama
použen sa strukovima
sektorski

## Slide 6
Užasti presjeci mogu biti konstruisani
upredanjem i
použavanjem.
Upredanje je spiralno namotavanje žica u koncentričnim slojevima u jednom smjeru.
Použavanje je spiralno namotavanje žica u koncentričnim slojevima pri čemu Svaki sloj se naizmjenično upreda u jednom pa u drugom smjeru da ne bi došlo do uvianja provodnika i da bi se s njim lakše rukovalo.
Uže izgrađeno od jednog metala zove se homogeno, a od dva metala kombinovano.

## Slide 7
Al-Če užad (čita se aluče užad) imaju jezgro od čelika, a plašt od aluminijuma. Koriste se za veće raspone. Mehaničko opterećenje užeta preuzima čelik, a struja prolazi kroz aluminijum.
Če-Al užad se sastoje od čeličnih žica velike mehaničke čvrstoće, prevučenih slojem aluminijuma koji štiti od korozije i povećava im električnu provodnost. Od debljne aluminijumskog sloja zavisi da li će se takvo uže koristiti kao provodnik ili kao zaštitno uže.

## Slide 8
Boja kojom se označavaju neizolovani električni provodnici