## Slide 1
ELEKTRIČNE INSTALACIJE MELANIJA ĆALASAN dipl.ing

## Slide 2: Označavanje energetski izolovanih provodnika
Oznake izolovanih provodnika po JUS N.C0.006/1961 i JUS N.C0.010/1970-u sastoje se od grupa slovnih simbola i brojeva. U jednoj oznaci teorijski može biti šest grupa.

## Slide 3
I grupa oznaka | 
Provodnici za opšte područje primjene (Provodnici koji se upotrebljavaju u električnim instalacijama za zgrade) | Nemaju slovni simbol
Posebno područje primjene provodnika,piše se na prvom mjestu u prvoj grupi | označava se jednim slovnim simbolom A - automobilski provodnik; D - dizališni provodnik; S - provodnik za svetiljke; Z - provodnik za zavarivanje
Vrsta materijala izolacije i vrsta materijala plašta Piše se na drugom mjestu u prvoj grupi Ukoliko je provodnik namijenjen za električne instalacije tada oznaka vrste materijala dolazi na prvo mjesto u prvoj grupi | G - guma P - polivinil E - polietilen X - umreženi polietilen N - neopren B - butil guma Si - silikonska guma Ep - etilen-propilen guma T - tekstil
I grupa oznaka odvaja se kosom crtom (/) od II grupe oznaka | 

## Slide 4
II grupa oznaka | 
Označava specifičnost konstrukcije provodnika | A - zaštićen od atmosferskih uticaja, N - nezapaljiv, T - viša termička klasa, K - kalajisani, samo kada ovo nije obavezno, F - finožični, M - mnogožični, S - naročito savitljiv, L . lakša konstrukcija, J - jača konstrukcija, O - ojačan elementom za nošenje, P - použen, upreden, R - sa razmaknutim žilama, U - sa upredenim žilama, Z - sa električnom zaštitom i V - visokonaponski.
II grupa oznaka odvaja se povlakom od III grupe | 

## Slide 5
III grupa oznaka | 
Sadrži podatak o zaštitnom provodniku | Ukoliko je u energetskom vodu ugrađen zaštitni ili nulti provodnik u oznaci se stavlja slovo »Y«
III grupa oznaka odvaja se povlakom od IV grupe oznaka | 
IV grupa oznaka | 
Označava vrstu materijala od koga je provodnik izgrađen i oblik presjeka provodnika | A - aluminijumski provodnik i S - sektorski presjek provodnika
Kada je materijal bakar kao i kada je presjek okrugao | ne koristi se nikakva oznaka
IV grupa oznaka odvaja se jednim slovnim mjestom od V grupe oznaka | 

## Slide 6
V grupa oznaka | 
Daje podatke o broju žila u provodniku i nominalnom presjeku žila | Broj žila n za energetske provodnike može biti od 1 do 5. Presjek provodnika daje se u mm2 po standardnim vrijednostima prema tablici. Ova dva broja međusobno su vezana znakom množenja npr. 3 x 10, što znači tri provodnika presjeka po 10 mm2 ili npr. 3x10+6, što znači: tri provodnika presjeka po 10 mm2 i četvrti provodnik presjeka 6 mm2.
VI grupa oznaka piše se odmah iza V grupe oznaka | 
VI grupa oznaka | 
Broj koji označava visinu nominalnog napona za koji je provodnik izrađen. | Ova se oznaka ne stavlja za provodnike izrađene za male i niske napone, već isključivo za visoke napone. Ako je fazni napon za √3 manji od linijskog, tada se on ne ispisuje, ali ako je drugi odnos između ova dva napona, tada se ispisuje i fazni napon npr. 10/8 kV.

## Slide 7
Označavanje provodnika i kablova prema CENELEC-u
CENELEC-Evropski komitet za elektrotehničku standardizaciju za zemlje Evropske unije i Zajednice evropskog slobodnog tržišta (EFTA) izdao je standarde za označavanje provodnika koji se razlikuju od „starih“ standarda.
Radi se o takozvanim „harmonizovanim“ provodnicima, koji pored ostalih oznaka, imaju na plaštu oznaku „HAR“.

## Slide 8
OZNAKA NORME | 
Harmonizovani tip | H
Nacionalni tip | A
NAZIVNI (RADNI) NAPON | 
300/300V | 03
300/500V | 05
450/750V | 07
IZOLACIJA PROVODNIKA | 
PVC | V
Prirodna(NR) i butil guma (SBR) | R
Silikonska guma | S
Etilen.propilen | B
PLAŠT | 
PVC | V
Prirodna(NR) i butil guma (SBR) | R
Neopren | N
Oplet sa staklenim vlaknima | J
Oplet sa tekstilnim vlaknima | T
Vodootporni oplet | T2
Hlorosulfonirani polietilen(CSM-otporan na plamen) | N4
SPECIJALNA KONSTRUKCIJA | 
Pljosnati djeljivi provodnici | H
Pljosnati nedjeljivi provodnici | H2
Profilni provodnici, takozvano centralno srce | D5
PROVODNIK | 
Puni poprečni presjek | -U
Mnogožični (fleksibilni) za fiksno polaganje | -R
Mnogožični (fleksibilni) za savitljive vodove | -K
Finožični (ekstra fleksibilni) za savitljive vodove | -H
Posebno savitljivi | -Y
BROJ ŽILA - | 
ZAŠTITNI PROVODNIK | 
Sa zaštitnim provodnikom/zeleno žuta žila | G
Bez zaštitnog provodnika | X
PRESJEK PROVODNIKA - | 

## Slide 10
Označavanje provodnika prema CENELECU-uporedna tablica

## Slide 11
 | P/F | H05V-K H07V-K | Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase – finožični Konstrukcija: - bakarni provodnik, - izolacija od PVC-mase. Upotreba:U suvim prostorijama na mjestima gdje je potrebna naročita savitljivost. Za instalacije u zgradama polažu se u cijevma koje mogu biti iznad ili ispod maltera.
 | PP | H05VV | Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Konstrukcija: - bakarni provodnik, - izolacija od PVC-mase, - ispuna od nevulkanizovane gume, o plašt od PVC-mase. Upotreba:U suvim i vlažnim prostorijama za polaganje iznad i ispod maltera. Nije dozvoljeno polaganje u zemlju, na otvorenom prostoru ili u beton zalivanjem.
PRIMJERI OZNAČAVANJA ENERETSKI IZOLOVANIH PROVODNIKA

## Slide 12
ZADACI ZA DOMAĆI