## Slide 1
ELEKTRIČNE INSTALACIJE MELANIJA ĆALASAN dipl.ing

## Slide 2: OZNAČAVANJE ENERGETSKIH KABLOVA
Oznake za kablove imaju pet grupa oznaka
I grupa oznaka | 
Označava vrstu upotrijebljenog materijala za izradu izolacije i plašta kabla (u cjelini data u glavi 2.4) | najčešće oznake za energetske kablove:
 | O — olovni plašt, A — aluminijumski plašt, N — neopren za plašt, P — polivinil za izolaciju i za plašt, E — polietilen za izolaciju, IP — impregnisani papir za izolaciiu, NP — naročito impregnisani papir za izolaciju i ZO — olovni plašt zasebno za svaku žilu (triolovni kabl)
I grupa oznaka odvaja se od druge grupe jednim slovnim razmakom | 

## Slide 3
II grupa oznaka | 
Sastoji se od dva broja Prvi broj dvocifrene oznake označava konstrukciju mehaničke zaštite | 0 - kabl nema mehaničke zaštite, - mehanička zaštita je postignuta omotom od dvije čelične trake, 2— mehanička zaštita obezbijeđena omotom od okruglih čeličnih žica ili i sa zavojnicom od čelične pljosnate žice, 3— omot od pljosnatih čeličnih žica ili isa zavojnicom od iste žice, 4— plašt za mehaničku zaštitu je ispod plašta od termoplastičnih masa, 5— omot za mehaničku zaštitu je ispod plašta od prirodne ili sintetičke gume, 6— omot za mehaničku zaštitu je ispod plašta od prirodne ili vještačke gume sa ugrađenim zaštitnim, komandnim ili telefonskim provodnicima, i 7— plašt je od ojačane prirodne ili sintetičke gume ispod koga je lektrična zaštita. Napomena: poslednje tri grupe daju podatke o upotrebi gume. Pošto se energetski kablovi ne izrađuju upotrebom gume, to se prednji podaci odnose na specijalne instalacione kablove, kao npr. rudničke, i slično.

## Slide 4
II grupa oznaka | 
Drugi broj daje podatke o upotrijebljenoj zašti od korozije ili neko drugo svojstvo kabla koje se postiže dotičnom konstrukcijom. | 0 — u 1, 2. i 3. dekadi: kabl nema zaštitu od korozije; 1i2 — u 2. i 3. dekadi: kabl nema zaštitu od korozije; 2— u 0. i 1. dekadi: zaštita od korozije postiže se impregnisanim tekstilnim opletom; 3— u 2, 3. i 4. dekadi: zaštita od korozije postiže se impregnisanim vlaknima; 4— u 0, 1, 2. i 3. dekadi: zaštita od korozije postiže se plaštom od PVC mase.
II grupa odvaja se od III grupe oznaka povlakom | 

## Slide 5
III grupa oznaka | 
Označava vrstu materijala i oblik presjeka provodnika. | A — aluminijumski provodnik, S — sektorski oblik presjeka provodnika. Za provodnike od bakra i za okrugle presjeke oznake se ne daju.
III grupa oznaka odvaja se jednim slovnim mjestom od IV grupe oznaka | 

## Slide 6
IV grupa oznaka | 
Daje podatke o broju žila u provodniku i nominalnom presjeku žila | Broj žila n za energetske kablove može biti od 1 do 5. Presjek provodnika daje se u mm2 po standardnim vrijednostima prema tablici. Ova dva broja međusobno su vezana znakom množenja npr. 3 x 10, što znači tri provodnika presjeka po 10 mm2. Ukoliko je za visoki napon stavlja se oznaka mm2.npr: 3x70 mm2 1 kV
IV grupa oznaka odvaja se jednim slovnim mjestom od V grupe oznaka | 

## Slide 7
V grupa oznaka | 
Broj koji označava visinu nominalnog napona za koji je kabal izrađen | Daje se za svaki napon, veći od 1 kV.

## Slide 8
Bezhalogeni sporo gorivi materijali
U praksi se često mogu sresti oznake ili kao deo oznake kablova:
HFFR (Halogen Free Flame Retardant) – bez halogena, usporeno gorenje
HFFR (Halogen Free Fire Resistant)– bez halogena, otporan na požar
LSOH (Low Smoke Zero Halogen) – malodimni, bez halogena
LS (Low Smoke) – malodimni
FE180 (Fire Extinguish 180) – provodi struju uprkos plamenu 180 minuta
...HX... – umrežen sporo goriv materijal za izolaciju/plašt
...H... – termoplastičan sporo goriv materijal za izolaciju/plašt
Kablovi izrađeni od bezhalogenih sporo gorivih materijala (HFFR) namenjeni su za:
- signalne sisteme za otkrivanje požara i alarmne sisteme,
- sisteme sigurnosnog osvjetljenja,
- opštu namjenu.

## Slide 10
1 Conductor: solid/stranded 2 Fire barrier: high-peformance Keram compound 3 Insulation: cross-linked polymer, zero halogen 4 Filler: flame retardant, zero halogen 5 Concentric conductor: bare copper wire 6 Reinforcing helix: bare copper tape 7 Separator: plastic tape 8 Sheath: FRNC/LSZH
FE180