## Slide 1
KABLOVSKI PRIBOR
MELANIJA ĆALASAN dipl. ing

## Slide 2
Kablovski pribor služi za: postavljanje, nastavljanje, zatvaranje krajeva i pričvršćivanje kablova.
Prema namjeni kablovski pribor se dijeli na:
kablovske kape
kablovske glave
kablovske spojnice
kablovske račve
kablovske papučice
kablovske stezaljke
kablovske obujmice

## Slide 3
Kablovske kape imaju zadatak da, kao privremena zaštita, zaštite kabl od prodora vlage.Za privremeno zatvaranje odsječenog kabla dovoljno je kraj kabla umočiti u zagrijanu kablovsku masu. Na slici je prikazana termoskupljajuća kablovska kapa

## Slide 4
Kablovske glave postavljaju se na početku i na kraju kabla. Zadatak kablovske glave je trajna zaštita kabla od prodora vlage, a ujedno omogućava da se krajevi kabla otvore i žile pripreme za spajanje.
Izbor kablovske glave vrši se prema:
visini napona
mjestu upotrebe (za suve prostorije, za vlažne prostorije i za vanjsku montažu)
položaju montaže: vertikalan i horizontalan vrsti kabla:dvožilan, trožilan i četvorožilan
Kablovske glave nijesu obavezne kod unutrašnje montaže niskonaponskih termoplastičnih kablova.

## Slide 6
Kablovske spojnice koriste se za spajanje, nastavljanje i račvanje kablova.
Kablovske spojnice izrađuju se od olova, livenog gvožđa i termoplastičnih masa. Olovne i livene spojnice upotrebljavaju se za kablove izolovane impegnisanim papirom, a spojnice od termoplastične mase – za kablove izolovane termoplastičnom masom

## Slide 7
Kablovske račve služe za račvanje kabla u hermetički zatvorenom kućištu.
Izrađuju se za jednostruko i dvostruko račvanje. Prve se nazivaju „T“ račvama, a druge „X“ račvama.

## Slide 8
Kablovske obujmice i kablovske papučice
Kablovske obujmice se koriste za pričvršćivanje i nošenje kabla po zidovima i tavanicama, kao i u kablovskim tunelima i kanalima

## Slide 9
Kablovske papučice olakšavaju priključak kabla u razvodnim tablama i aparatima. Sa jedne strane papučica je prilagođena za uvlačenje i fiksiranje provodnika, a sa druge strane ima na pljosnatom dijelu otvor za vezivanje pomoću zavrtnja